# 2.通风空调及换热站系统

| 2.1.2.1 | 超低温型风冷热泵机组 | 设备型式：风冷涡旋热泵机组，须制冷制热两用，使用环保冷媒R410。 1、室外温度-12℃；出水温度41℃时，制热量不小于104 kW，制热输入功率不大于41.6 kW，制热能效比≥2.5。 2、室外温度-20℃；出水温度41℃时，制热量不小于室外温度-12℃时的90%，制热能效比不小于1.9。 3、制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)不小于3.0。 4、室外温度35℃；出水温度7℃时，制热量冷不小于130kW，制冷输入功率不大于46.5 kW，制冷能效比≥2.8。 5、最高出水温度65℃，使用环境温度-30~43℃。 6、主机能效等级：1级。 | 台 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.39 | 吊顶式新风机组 | 风量:4000m3/h 额定冷量56.7kW 额定热量65.9kW 电机功率1.1kW 。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量。 | 台 | 18 |
| 2.1.2.40 | 带热回收新风换气机 | 风量:1500m3/h 额定冷量18.4kW 额定热量19.8kW 电机功率0.32+0.25kW | 台 | 1 |
| 2.1.2.41 | 带热回收新风换气机 | 风量:4000m3/h 额定冷量41.9kW 额定热量46.4kW 电机功率1.1x2kW | 台 | 1 |
| 2.1.2.42 | 吊顶式新风机组 | 风量:5000m3/h 额定冷量70.9kW 额定热量82.4kW 电机功率1.5kW | 台 | 1 |
| 2.1.2.43 | 吊顶式新风机组 | 风量:3000m3/h 额定冷量42.5kW 额定热量49.4kW 电机功率0.75kW | 台 | 1 |
| 2.1.2.196 | 风机盘管FP102 | 制冷量(高档)5.8kW 功率108W 风量(高档)1020m3/h 静压 30Pa。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量。 | 个 | 94 |
| 2.1.2.197 | 风机盘管FP136 | 制冷量(高档)7.6kW 功率156W 风量(高档)1360m/h 静压 30Pa。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量。 | 个 | 57 |
| 2.1.2.198 | 风机盘管FP51 | 制冷量(高档)3.1kW 功率43W 风量(高档)510m3/h 静压 30Pa。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量 | 个 | 31 |
| 2.1.2.199 | 风机盘管FP68 | 制冷量(高档)3.8kW 功率72W 风量(高档)680m3/h 静压 30Pa。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量 | 个 | 113 |
| 2.1.2.200 | 风机盘管FP85 | 制冷量(高档)4.5kW 功率87W 风量(高档)850m3/h 静压 30Pa。设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量 | 个 | 208 |
| 5.1.3.1 | 低环境温度空气源热泵热水机 | - 室外温度-12℃时，制热量不小于56 kW，制热能效比不小于2.4，每小时产热水量不小于980升。 2、室外温度20℃；制热量不小于102kW，制热能效比不小于3.8，每小时产热水量不小于2190升。 3、最高出水温度60℃，使用环境温度-30~43℃。 4、机器噪音：≤70dB - 包含图纸内整套设备 | 台 | 2 |

#### 3.2.2.10低环境温度空气源热泵（冷水）机组

3.2.2.10.1技术参数：

设备型式：风冷涡旋热泵机组，产品必须制冷制热两用，使用环保冷媒R410。

1、室外温度-12℃；出水温度41℃时，制热量不小于104 kW，制热输入功率不大于41.6 kW，制热能效比≥2.5。

2、室外温度-20℃；出水温度41℃时，制热量不小于室外温度-12℃时的90%，制热能效比不小于1.9。

3、制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)不小于3.0。

4、室外温度35℃；出水温度7℃时，制热量冷不小于130kW，制冷输入功率不大于46.5 kW，制冷能效比≥2.8。

5、最高出水温度65℃，使用环境温度-30~43℃。

6、主机能效等级：1级。

7、机器噪音：设备安装完成后，噪音等级达到养老院标准要求≤70dB。

3.2.2.10.2技术要求

- 电源：

AC 380V 要求电压在额定值的±10% 波动内机组应确保正常启动和运行；
2、采用低噪音风机，槽钢底座，整机采用减震垫安装，产品运行时主机噪音：≤70dB，末端房间噪音符合相关国家标准；

3、采用微电脑控制，控制系统功能包括：

1）工作模式切换、2）智能除霜、3）智能控制开启系统数量、4）系统安全保护、5）机组故障自诊、6）均衡运行、7）现场、远距离开停机、8）冬天自动防冻结运行、9）各模块分时启动、水泵启停控制；

4、系统保护功能包括：

1）压缩机高低压保护、2） 相序保护、3） 过流保护、4） 机组放冻结保护、5） 机组防过热保护、6） 频繁启停保护、7） 水流开关保护、8） 控制器密码保护、9） 压缩机排气高温保护、10）温度传感器保护；

5、显示功能包括：

1） 温度检测显示、2） 时间设定显示、3） 工作模式显示、4） 工作状态显示、5） 用户参数显示、6） 故障查询显示。显示器的操作应当故障显示等应当有中文提示。

6、主要配置

- 压缩机、主要阀件采用优质品牌。

压缩机的具体要求：

| 项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 380V/3/50Hz |  |
| 电压范围 | 342-418V@50Hz |  |
| 制热量（KW） | 73.1 | 蒸发温度：-7℃（19.4℉）；冷凝温度：50℃（122℉） |
| 输入功率（KW） | 21.7 |  |
| 最大电流（A） | 56 |  |
| 转堵电流（A） | 236 |  |
| 设计低压（bar） | 31.1 |  |
| 设计高压（bar） | 48.7 |  |
| 排气量（m³/h） | 48.1 | @转速2900rpm |
| 润滑油型号 | P.O.E160SZ |  |
| 注油量（L） | 6.1 |  |
| 制冷剂型号 | R410A |  |
| 重量（Kg） | 111 |  |
| 使用温度（℃） | -35～43 |  |
| 电机保护 |  | 电子保护模块，110-240V |

压缩机制造材质

| 压缩机机体外壳 | 低碳钢 |
| --- | --- |
| 压缩机电机 | 铜漆包线，永磁钢 |
| 压缩机进出口 | 紫铜 |

2、蒸发器采用7mm内螺纹紫铜管宽片，冷凝器采用壳管式换热器，

3、底座不小于8#槽钢。

3.2.2.10.3材质要求

| 低温空气能冷暖机组外壳 | 镀锌板喷涂 |
| --- | --- |
| 压缩机电机，风机电机 | 铜漆包线，永磁钢 |
| 氟系统管道 | 紫铜管焊接 |
| 水系统管道 | 无缝钢管 |
| 电路系统 | 铜导线 |

3.2.2.10.3安装要求

1、 热泵主机的安装出风口应避开迎风方向。

2、主机（侧出风）与四周墙壁或其他遮挡物之间的距离不能太小，出风口1米内不应有遮挡物，保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。

3、主机（顶出风）进风口1米内不能有遮挡物，出风口2米内不应有障碍物，保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。

4、当机组安装在屋檐下或机组上方有水平障碍物时，机组的安装位置必须在通风良好的地方，否则容易发生气流短路，造成机组散热能力差。

3.2.2.10.4制造要求

1、法规、规范及标准的要求

空气源热泵热水机组设备的设计、制造、检验与验收应满足下列法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种，应遵循要求最严格的版本。

《包装储运图示标志》 GB/T191

《电工电子产品基本环境试验规程》 GB/T2423.17

《运输包装收发货标志》 GB/T6388

《容积式和离心式冷水（热泵）机组 性能试验办法》 GB/T10870-2001

《单元式空气调节机》 GB/T17758

《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组》 GB/T18430.1

《制冷和空调设备噪声的测定》 JB/T4330

《制冷设备术语》 JB/T7249

《容积式和离心式冷水（热泵）机组 安全要求》 JB8654

《制冷装置用压力容器》 JB/T4750

《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》GB/4706.1-1998

《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB/4706.32-1996

商业或工业用及类似用途热泵热水机标准

若本技术规范和要求与有关规范和标准出现相互矛盾时，按以下条款执行：

（1）、有关规范和标准。

（2）、执行国家与国际高的标准，且不能低于本工程技术规范的要求。

（3）、对于不能妥善解决的矛盾，供货方有责任以书面形式通知购买方。

供货方若有与以上文件不一致的地方，应在投标书中予以说明，若没有说明，则被认为完全符合上述文件所有要求。即使供货方符合本规格书的所有条款，也并不等于解除供货方对所有提供的设备和附件应当承担的全部责任，所有的设备和附件应当具有正确的设计，并且满足特定的设计和使用条件或当地的健康、环保和安全法规。

2、设备制造、使用技术要求

（1）工作环境温度为15℃至40℃，最高出水温度不小于55℃；

（2）制热模式为循环加热，循环加热模式水温可以在45～60℃范围内调节；

（3）热泵压缩机类型为谷轮柔性涡旋式压缩机；

（4）水侧换热器采用不锈钢板式换热器或铜质内螺纹套管式换热器，考虑到二者换热效率的区别，要求铜质内螺纹套管式换热器加大体积，以满足使用要求；

（5）空气侧换热器为内螺纹铜管+亲水铝箔形式的翅片式换热器，确保设备高效优质不受腐蚀、盐害；

（6）冷媒过滤器应易清洗，性能稳定；

（7）设备控制系统须设计为微电脑PLC控制，置与控制箱内。能够实现对压机、风机、蓄热循环泵等内部系统部件的程序控制。由于机组工作环境温度在15℃至40℃之间，控制用电脑必须选用工业级控制电脑，且设电控箱的降温措施满足环境温度大于45℃时能正常工作的要求。对热水系统补水电磁阀、回水电磁阀等外围部件的运行控制；能够实时循环显示进水温度、出水温度、环境温度、冷排温度、水箱热水温度、二次回水温度等内容，能够灵活设定各项控制参数并具备掉电记忆功能；

（8）机组运行控制须具备水箱温度控制模式；

（9）自动控制系统具备的基本功能：机组控制系统具有与楼宇控制联网的接口，接收楼宇控制的出水温度设定、启停等指令，按照楼宇控制的指令准确进行启停控制和出水温度控制。设备运行故障自动报警并将报警信号上传至楼宇控制系统，同时还能够将机组运行状态如：出水温度、回水温度等机组参数上传至楼宇控制系统；

（10）设备采用环保冷媒R410A或R417A或R407C；

（11）机组外壳采用1.2mm厚304不锈钢，所有外露或与潮湿空气接触的金属构件有防腐蚀、防盐害措施；

（12）风源热泵机组在标准工况下以及干球温度20度、湿球温度15度、初始水温度15度、终止水温度55度时，COP值不得小于4、2；

（13）机组防触电等级：1类；室外机组控制电箱均按IP67级标准制作；（14）每台热水机应在明显位置设置永久性铭牌，铭牌应符合GB/T13306的规定，铭牌内容应包括：
　　1) 制造厂名称及商标； 
　　2) 产品型号和名称；
　　3) 气候类型；
　　4) 主要技术性能参数 [名义制热量、名义产水量、制冷剂代号及其充注量、电源（电压、相数、频率）、保护类别、噪声、额定电压、额定频率、额定电流、输入功率、水侧压力损失、使用侧水压差（对于提供水泵的机组）等]；
　　5) 产品出厂编号；
　　6) 生产日期。
（15）其他标志要求：热水机相关部位上应有标明运行状态的标志「如进、出水口、排污口和制冷剂气阀、液阀等、安全标识（如接地装置、警告标识等）；
（16）、热水机包装箱上应有下列标志：
　　1) 制造单位名称；
　　2）产品型号、名称和商标；
　　3）净质量、毛质量；
　　4）包装外形尺寸；
　　5）执行标准；
　　6）其他标志（或：有关包装、储运图示标志，运输包装收发货标志应分别符合GB/T 6388和GB/T 191的有关规定）。
　   7）应在相应地方（如铭牌、产品说明书等）标注产品执行标准编号；
（17）　热水机在包装前应进行清洁处理，各部件应清洁、干燥；热水机应外套塑料罩或防潮纸并应固定在包装箱内，其包装应符合GB/T 13384的规定。
（18）　产品说明书的内容包括：
　　---主要技术参数，如产品型号和名称、工作原理、适用范围、执行标准、主要技术参数（除铭牌标示的主要技术性能参数外，还应包括最大总功率、最大运行电流等）；
　　---变工况曲线图；
　　---产品的结构示意图、热水系统图、电气原理图及接线图等；
　　---安装说明和要求、使用要求、维修及注意事项。

3.2.2.10.5其他要求

投标时需要提供供货样本。

#### 3.2.2.12带热回收新风换气机

1、材质及技术要求：

1）外壳部分：采用热镀锌板外壳，外壳采用优良镀锌钢板，厚度1.0mm，正常使用不会生锈

2）内置静止热交换器，能量回收率达到70%以上

3）尺寸：根据本合同中的设计尺寸要求确定

4）流量压力：80~600Pa

5）控温范围：16°-26°

6）额定电压：220V

7）保温材料：先进工艺防腐处理夹层内填充矿物棉或PU发泡材料，保温性能好

2、其他

投标时需要提供供货样本。

#### 3.2.2.13吊顶式新风机组

1、制作要求：

（1）箱体：

材质优良，坚固（有相当的强度、刚度和耐持久性）、保温（有防冷桥措施）、防潮（表面无凝露滴下）、耐腐蚀、气密性好，箱体装配形式灵活，可反复拆卸，不影响机组美观度。检修门严密、灵活、高强度，外开应有泄压装置，并能锁紧。安装拆卸方便，分段组装时厂方应提供密封垫料及连接夹件。

箱体必须设检修门，门扇整体发泡成型，且密封条整体发泡成型,保证密封效果，要求无变形、无漏点，检修门数量根据现场情况定。   检修门框架材质：铝合金型材或经防腐处理的钢质框架。

面板材质：三明治夹心式面板，内层面板宜不低于优质热镀锌钢板；外层锌铝合金板；钢板厚度不小于0.5mm；中间为聚胺脂发泡保温材料，材料应无毒、无腐蚀、无异味、并具有难燃或自熄性和不易吸水特性。室内型机组壁板厚度不小于60mm，室外型应加厚到同样热工性能的尺寸。应具有优越的紧固、密封方式，确保面板和箱体框架紧密结合，气密性好，漏风率不大于1%。

空调箱需考虑机箱内的减震问题，并配备机箱安装的减震垫。

设CO2控制系统,室外及回风设CO2浓度传感器,根据CO2浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量。

（2）电机要求

新风机组有变频需求的电机为专用变频调节电机（带独立冷却风扇）。

轴承在正常操作及保养情况下其平均寿命应达200000小时以上。

电机保护级IP55，绝缘级F级，可在环境温度45℃下运行。

1）铁心制造

软磁铁心是电机主磁路的导磁体，电机主要功能性部件之一。微电机常用的几种软磁铁心材料有硅钢片、电工纯铁、铁镍合金、铁镍合金、软磁铁氧体等。

铁心冲片材料的要求：电工钢板的质量要求，主要是它的电磁性能。

a、低损耗	包括磁滞损耗和涡流损耗。

b、高导磁件能。	导磁性能越高，在磁通量不变的情况下，可缩小磁路的截面积，节约励磁绕组用铜量，减少电机体积。

c．良好的冲片性。	电工钢板应具有适宜的硬度，不能过脆

或过软。表面要光滑、平整且厚度均匀，以利模具冲制和提高叠压系数。

d、成本低使用方便。二、冲片加工

1、冲片加工工艺步骤：

a、硅钢片的剪裁。	在工艺上的主要问题是根据选定的材料确定剪裁力和剪床。

b、铁心冲片冲裁是在冲床上通过冲裁模实现的。卷料或经过剪裁到的钢片条料，在冲床上经过冲模的冲裁即得到所需的冲片。根据所用冲裁模的不同，相应有单式冲裁、复式冲裁、多工序组合冲裁、级进式冲裁等。

c、毛刺及其消除

冲模间隙过大，冲模安装不当或冲模刃口磨钝等，都会使冲片产生毛刺。  减小毛刺的基本措施是：在冲模制造时，严格控制凸凹模的间隙，而且要保证冲裁时有均匀的间隙；冲裁过程中，要保持冲模工作正常，经常检查毛刺的大小。

d、冲片的退火处理。 软磁材料在出厂时，有的已具有标准规定的磁性能。有的材料则需待加工后进行最后的退火处理才具有规定的磁性。

e、冲片加工的自动化：对大批量生产的微电机，冲片及铁心加工的自动化是提高生产效率、保证产品质量、 降低产品成本的重要途径。采用高速自动冲床和多工位级进式冲模、使用卷料钢片连续冲裁，这是比较先进冲裁方式。

2）、铁心冲片的质量检查：

冲片质量主要反映在四个方面： (1)冲片尺寸、形状的准确度。(2)毛刺的大小（3）冲片绝缘层的质量（4）冲片的铁耗和导磁性能。由于冲片绝缘不是经常检查以及一般只检查冲片叠压后的铁心损耗，故冲片加工质量的检查，主要是冲片的尺寸精度与毛刺。

三、铁心压装

a、压叠分类：

由冲片构成铁心的方式又有叠装式、卷叠式和卷绕式等，其中叠装式铁心应用最广。根据冲片叠压连接与固定方式不同，叠装式又有压装、铆接、焊接、粘接、自动扣铆等多种。

b、工艺过程：

叠片式铁心的工艺过程一般包括：理片、称重或定片数、定位叠压固紧、固定、表面处理等。

c、铁心压装的技术要求:

铁心压装的任务就是将一定数量的冲片理齐、压紧、固定成一个尺寸准确、外形整齐紧密适宜的整体。铁心压装后，应符合下列技术要求：

铁心重量要符合规定，其偏差一般应不大于+3-1％。

铁心重量不足将使磁感应强度增高，导致电机铁耗增加，效率降低。

压力均匀和紧密度适宜。压力符合工艺参数。

铁心在机械振动、电磁和热力综合作用下，不应出现松动和变形。对于外压装铁心，还要保证在运输中不致松动和变形。铁心过松， 则一定长度内冲片数减少，不仅导磁截面不足，而且引起振动噪音； 如果压的过紧，使片间绝缘电阻降低，甚至损坏片间绝缘使铁耗剧增。压力不均，过紧处绝缘易损坏，过松处往往造成铁心松动。

几何尺寸准确，铁心总长度、槽形尺寸符合规定要求。

d、形状要求。铁心的同轴度应在规定的范围内。

e、铁心轴向中心线位置应符合规定要求，以保证定转于磁中心对称。

- 绕组制造绕组

在通电工作成在加工制造过程中，都会受到机械的、电磁的作用力，还会受到热、化学腐蚀、有害气体、能量辐射等效应的综合作用。因此，关于绕组的材料．绝缘结构和制造工艺都有专门的要求。

微电机所用绕组有很多类别。按照绕组的结构型式主要有集中绕组和分布绕组两类。

a、集中绕组的结构

集中绕组主要用于直流电机、自整角机的磁极线圈和单相罩极电动机、步进电机的定子线圈等。

b、分布绕组绝大部分用于电枢绕组。分布绕组的各个线圈均匀分布在电抠铁心槽内。广泛用于直流电枢绕组和交流电枢绕组。

环形分布绕组结构。在定子全塑封电机中采用环形分布绕组。

线圈或线圈组一般是利用绕线模绕成的。要求如下：

漆包线型号、漆包线线径、匝数准确；

排列整齐；

拉力均匀，大小适当；

绕组的填充系数。

电阻符合要求，并保证使用正确的绕线模。

c、铁心插槽槽绝缘：须保证槽绝缘完好无破损现象出现。

d、下线：顺线时，注意挂在顺线杯上电机主、副绕组的位置一定要正确，不能挂反，否则，电机转向发生改变，出现反转；嵌完线后， 槽封不得高出定子内表面。

e、直流电阻测量。目的：1）测量电阻是否符合要求；2）对绕组做标记。

f、接线、焊接。按工艺文件对相应的电机接线方式进行接线；焊头时，须保证焊锡炉炉温符合要求，所焊接的焊头无虚焊、假焊，焊头表面无尖角、毛刺等缺陷。

g、绑扎：对线包进行绑扎，绑扎后线包不得有飞线、漏绑等缺陷。设备：帮扎机

h、整形：必须保证整形后的线包包头尺寸符合要求。整形机、整形模

i、质量检查。线包综合检测：对线包进行全方位的电阻、匝间、

耐压测试，保证线包不匝间，不接地，并保证接线正确无误。

j、 线包浸漆。

3)装配要求

所有零件都应具有互换性。

保证轴承装配质量。微电用用滚动轴承多为单列向心球系列滚动轴承；微电机用滑动轴承(含油轴承) 滑动轴承几乎都是粉末烧结压制的含油轴承。

保证定、转于的问轴度和端盖轴承安装的垂直度。保证转子动平衡要求。

保证滑动接触和导电接触的可靠性。

应特别注意轻、小、薄壁零件的不变形，不受损伤。

机壳压入：保证尺寸符合要求，压入时不得损伤线包及端盖；

转子压轴承：将轴承挡圈光滑面向外并卡入轴对应槽内，保证挡圈卡到位，用专用工装将轴承压到轴上，不得损伤轴承和轴。

转子放入：将电机相应端盖内放置对应的调整垫圈或波形垫圈等物品后，用保护线包的护套保护好线包的同时，将转子放入。

电机装配紧固：采用铆接和用螺钉紧固两种方式。

螺母、弹垫。铭牌粘贴：在电机指定位置粘贴，保证粘贴的铭牌横平竖直，

出厂检测：对电机空载、堵转进行性能测试，并进行匝间、耐压、噪音检测及外观的综合检查，确保电机符合用户要求。

（3其他）

投标时需要提供供货样。

#### 3.2.2.17风机盘管

3.2.2.17.1技术参数：具体参数见设备清单

3.2.2.17.2技术要求：

（1）材质：镀锌板1.5mm厚；

（2）电机：静电式电机；

（3）无缝隙紫铜管：全自动折弯，亲水铝箔；

（4）排气阀：自带排气阀；

（5）冷凝水盘：一体成型，无焊点，耐腐蚀，保温材料整体与水盘连接；

（6）风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36°C，供热时：10~30°C;空气相对湿度不大于90%。

（7）设CO2 控制系统,室外及回风设CO2 浓度传感器,根据CO2 浓度差值的变化调节新回风比及送风机。在保证舒适度的前提下采用最小新风量。

3.2.2.17.3安装要求

（1）风机盘管进场前应进行进场验收，做单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。卧式机组应由支吊架固定，并应便于拆卸和维修；排水管坡度要符合设计要求，冷凝水应畅通地流到设计指定位置，供回水阀及水过虑器(宜设置以防堵塞)应靠近风机盘管机组安装。风机盘管与管道的连接宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管)连接，其耐压值应高于1.5倍的工作压力，软管连接应牢靠、不应有强扭或瘪管。设备出厂前翅片的残油应清理干净，否则容易造成冷凝水不能顺畅的排人积水盘而产生“冒烟”现象。

（2）空调(新风)机组新风人口应设电动风阀并与风机连锁，以防止冬天因温度太低而冻坏换热器，机组进、出水管道前(尤其有电动阀时)应设旁通支路以便运行使用前冲洗管路及维修管路用;积水盘必须严密不漏水；换热器应律意要设有冻坏后可检修的空间。

（3）两台冷却塔并联时集水盘中间最好设一根均压管，管径与进水管相同，中间设阀门。水泵的供、回水之间最好也设一根连通管，中间设止回阀。否则容易出现两塔运行时出现一塔溢水一塔不停补水的现象。

（4） 主机等设备的减震基础一定要做好，并保证水平度等在允许偏差之内。否则容易出现机组运行时震动或噪音过大的现象。

#### 3.5.1.3低环境温度空气源热泵热水机

| 序号 | 描 述 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概 述 | 满足本项目康养中心主楼内的热水需求。 投标时需要提供供货样本。 |
| 2 | 供货范围 | 设备主体及附件、管路、底座槽钢，含安装、调试。设备标段自第一个连接阀门至热水机（DN50阀门含在设备标段）。 |
| 3 | 技术要求 | 1、室外温度-12℃时，制热量不小于56 kW，制热能效比不小于2.4，每小时产热水量不小于980升。 2、室外温度20℃；制热量不小于102kW，制热能效比不小于3.8，每小时产热水量不小于2190升。 3、最高出水温度60℃，使用环境温度-30~43℃。 4、机器噪音：≤73dB。设备安装完成后，噪音等级达到养老院标准要求 5、底座不小于5#槽钢 6、电源：AC 380V 要求电压在额定值的±10% 波动内机组应确保正常启动和运行。 7、采用低噪音风机，槽钢底座，整机采用减震垫安装，产品运行时主机噪音：≤73dB，末端房间噪音符合相关国家标准。 3、采用微电脑控制，控制系统功能包括：1）工作模式切换、2）智能除霜、3）智能控制开启系统数量、4）系统安全保护、5）机组故障自诊、6）均衡运行、7）现场、远距离开停机、8）冬天自动防冻结运行、9）各模块分时启动、水泵启停控制。 8、系统保护功能包括：1）压缩机高低压保护、2） 相序保护、3） 过流保护、4） 机组放冻结保护、5） 机组防过热保护、6） 频繁启停保护、7） 水流开关保护、8） 控制器密码保护、9） 压缩机排气高温保护、10）温度传感器保护。 9、显示功能包括：1） 温度检测显示、2） 时间设定显示、3） 工作模式显示、4） 工作状态显示、5） 用户参数显示、6） 故障查询显示。故障显示等应当有中文提示。 详见施工图纸 |
| 4 | 安装和测试 | 执行JB/T12841-2016《低环境温度空气源热泵热水机》的要求和有关中国标准的条款 |